
项目编号：GY-072SBK-2020-003
广元市第一人民医院复合手术室增加医用气体工程及配套设施项目
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2020年6月

 谈判邀请

广元市第一人民医院拟对复合手术室增加医用气体工程及配套设施项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、项目编号：GY-072SBK-2020-003
二、项目名称：广元市第一人民医院新建复合手术室增加医用气体工程及配套设施项目。
三、资金来源：自筹资金，已落实
四、项目清单

	包号
	项目名称
	预算限价

（万元）

	1
	新建复合手术室增加医用气体工程及

配套设施项目
	9.365


备注：所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用，且不得超过预算限价。
五、供应商参加本项目的特殊资格条件

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：
1.1具有独立承担民事责任能力；

1.2只有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.特殊资格要求

2.1具有国家建设行政部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

2.2具备中华人民共和国特种设备（压力管道）设计许可证GC2级及以上；

2.3具备中华人民共和国特种设备（压力管道）安装改造维修许可证GC2级及以上；

2.4投标产品为医疗器械时投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；

2.5本项目安全负责人应具备市级及以上部门监制的安全生产培训证书；

3.本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2020年6月12日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508        
监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

第二章  采购项目技术、服务和其他要求

一、项目技术要求
	序号
	项目要求
	单位
	数

量
	预算限价（万元）

	1
	1+1瓶组手动二氧化碳汇流排（站房在手术层，一瓶两组）
	套
	1 
	9.365

	2
	LB-W2 氧气稳压装置（包含过滤器及阀门组）
	台
	1 
	

	3
	氧气质量流量仪
	台
	1 
	

	4
	WC 06Cr19Ni10-16×1.5-GB/T 14976-2012 低压不锈钢管（氧气管道，从管道井接来）
	米
	30 
	

	5
	WC 06Cr19Ni10-32×2-GB/T 14976-2012 低压不锈钢管（吸引管道，从管道井接来）
	米
	30 
	

	6
	WC 06Cr19Ni10-25×2-GB/T 14976-2012 低压不锈钢管（压缩空气管道，从站房接来）
	米
	200 
	

	7
	φ50×2.0 PVC-U管（麻醉废气管道，从站房接来）
	米
	20 
	

	8
	WC 06Cr19Ni10-16×1.5-GB/T 14976-2012 低压不锈钢管（二氧化碳管道，从站房接来）
	米
	20 
	

	9
	管件及辅材
	批
	1 
	

	10
	零星施工及伴随服务费
	项
	1 
	


二、报价要求

1.所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

2.项目清单内废气管道及压缩空气管道数量为预测值，最终以投标方实际现场勘察满足本项目要求的数量为准，超出预测数量的价格包含在投标总价之中。

3.施工中所需终端组件、低压软管组件、弯头、阀门、减压装置和专用接头（DISS接头、NIST接头、SIS接头等）及其他未提及的该工程所需辅助材料均含在报价费用中。

4.报价供应商的技术应答应包括下列内容：
4.1所报硬件产品的品牌、型号、配置；

4.2所报硬件产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

4.3技术方案、项目实施方案；

4.4所报产品技术参数表；

4.5产品工作环境条件；

4.6产品验收标准和验收方法；

4.7产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。
4.8报价供应商认为需要提供的文件和资料。

5.报价文件要求

5.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
5.2报价文件份数：正本1份；副本2份。

5.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

5.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、报价人名称、

年月日。

5.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
三、商务要求

1.技术标准及规范要求（包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范）

1.1 GB50751-2012《医用气体工程技术规范》；
1.2 G050235-2010《工业金属管道工程施工规范》；
1.3 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》；
1.4 CB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008年版）；

1.5 GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

1.6 CB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》；

1.7 YY/T0187-1994《医用中心氧气系统通用技术条件》；

1.8 YY/T0186-1994《医用中心吸引系统通用技术条件》；

1.9其他国家及行业现行的有关技术规范、规程及要求。

2.安全要求：本项目自中标人进场施工之日起至项目验收合格日止，中标人将负责实施过程中﹙包括培训期间﹚的人身安全、财产安全、环境安全。因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由中标人自行承担。

3.根据《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）第4.5.5要求：“所有麻醉或呼吸废气应排至建筑物外”，管道需直接接入天井内排放。

4.所使用的设备、材料，应有生产许可证明并通过相关的检验或检测。

5.医用气体管道需从医用气源处单独接出，接入手术间指定位置，并安装控制阀门。

6.医用气体管道、终端组件、软管组件、压力指示仪表等附件，均应有耐久、清晰、易识别的标识。

7.医用气体管道及附件的颜色和标识代号应符合《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）表5.3.3的规定。

8.氧气管路必须做脱脂、吹扫及防氧化处理，并提供相关记录。
9.完工期限

9.1 完工期限：合同签订后10天内。
9.2地点：广元市第一人民医院指定地点。

10.付款方法和条件：由广元市第一人民医院统一支付。项目整体完工经验收合格后，甲方凭乙方发票首付合同金额的60%，运行六个月后无故障付合同金额的30%，设备运行满一年后且无故障付清10%余款。

11.质保期：制造商或其授权服务机构及供应商均应作出符合要求或优于要求的承诺。

11.1硬件设备质保期≥1年，自采购方验收合格签字起12个月内连续运转良好。
11.2质保期内中标人应免费负责设备维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，中标人维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购方现场修理和更换零件，费用（包括材料）由中标人承担。
12.提供的技术资料

12.1提供硬件设备的安装图纸及说明；(若适用)
12.2提供硬件设备使用说明书、维护手册；

12.3提供备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

12.4其它相关技术资料：

以上技术资料均应有中文版本，若有图纸必须有清楚的尺寸标准。

13.安装调试及验收：

13.1中标人负责本项目的安装、调试工作。直至采购方能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具等均由中标人负责提供。

13.2合同签订后3天内，中标人应提供安装、调试、维修和操作所需技术文件的复印件，提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸等。
13.3中标人应就该工程的调试、操作、维修、保养等对采购方维修技术人员进行培训。工程安装调试完毕后，中标人应对采购方操作人员进行现场培训，直至采购方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

13.4必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件中标人应向采购方提供。
13.5验收标准以招标文件技术参数及要求和相关国家、行业标准为准。

14.售后服务：（制造商或其授权服务机构及供应商均应作出符合要求或优于要求的承诺）
14.1提供有关资料及售后服务承诺。

14.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

14.3终身零配件供应：报价人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

14.4中标人在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录，并提供售后服务机构、人员、配件库证明材料，企业执照，和服务人员资质证书。
14.5质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由中标供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，24小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内供方不得以任何理由影响正常使用。

四、验收

成交供应商与采购人严格按照川财采〔2015〕32号四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知要求进行验收。
五、其他部分。报价供应商按照谈判文件要求做出的其他应答和承诺及提供的相关证明材料。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1.投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

2.通过资格审查的投标供应商不足两家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、谈 判

1.投标供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、提供投标供应商针对本项目的售后服务承诺原件。

4、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

5、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函。
6、以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（谈判编号GY-072SBK-2020-XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（谈判编号GY-072SBK-2020-XXX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日

三、报价一览表

项目编号： 

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和谈判文件规定的其它费用。 

    2、“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

3、“报价一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标供应商名称：        （盖章）

   法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
投标日期：

四、分项报价明细表

	序号                                
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）


注：

1、投标供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出所报总价的各个组成部分的报价，否则作无效谈判处理。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价函”报价相等。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期：  年  月  日

五、产品技术参数响应表

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
六、商务应答表                                           

	序号
	谈判文件要求
	响应应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

供应商根据谈判文件第四章中的商务要求和其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  
2

