项目编号：GY-072ZW-2020-05
广元市第一人民医院污水在线监测系统运维服务采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：广元市第一人民医院

2020年7月

第1章 谈判邀请

为保证污水在线监测设备运行正常，水质排放标准符合要求，广元市第一人民医院拟对广元市第一人民医院污水在线监测系统运维服务项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

1、 项目编号：GY-072ZW-2020-05
二、项目名称：广元市第一人民医院污水在线监测系统运维服务采购项目 

三、服务地点：广元市第一人民医院污水处理站

四、服务期限：两年，采购人根据服务考核结果实行合同一年一签。

五、项目清单

	序号
	服务名称
	单位
	数量
	年预算限价

（万元）

	1
	污水在线监测系统运维服务
	项
	1
	4.2


备注：

1.投标供应商进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。

2.所报价格应包括服务成本、设备药剂、检测试剂、日常维护、维修保养、更换部件（单价500元以内,含本数）、季度性（每月）比对监测、管理费、差旅运输、人工、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。

六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件:

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

   （二）采购项目要求的特殊资格性条件

1、本项目不接受联合体投标。
七、谈判文件发售（报名）时间、地点:

本次谈判文件由供应商自行在采购人官网中本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

八、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2020年7月 22日下午15:00（北京时间）。

响应文件应在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

九、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室 

十、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。本次招标不专门组织答辩会，不解释投标落标原因，不退还投标文件。

十一、联系方式:

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508        

监督电话：0839-3314229（院纪委）

邮    编：628017

    第二章 采购项目技术、服务和其他要求

一、技术、服务要求

（一）服务内容及运行要求

1、成交供应商负责承担采购人污水排放水质在线监测系统的日常运营维护服务工作，负责污水处理站污水排放水质在线监测系统的日常维护保养、设备校验、软硬件故障维修等，保障污水在线设备正常运行并及时准确的传送达标数据至相关环保检查部门，确保数据小时完整率100%以上，合格100%（设备故障及时与生态环保局进行沟通并完善相关资料）。配合采购人接受相关环保检查部门的各项检查。

2、成交供应商负责在合同约定时间内每天检查设备运行及数据传输情况，确保污水处理在线监测系统和数据采集系统运行正常，在线监测系统数据监测的真实性和及时性，并与环保平台数据一致，达到环保平台要求的数据标准以上，确保设备监测数据得到当地环保部门对比监测认可，并做好现场详细记录。

3、成交供应商负责每周每月每季度对设备进行巡检并做好日常运维，完善运维记录符合环保部门要求，具体内容如下：

周检查维护：

（1）每 7天对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

（2）检查采样设备及管道情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

（3） 检查污水监测站数采仪通讯系统是否正常。

（4） 对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

（5） 检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

（6） 检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

（7 ）检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶是否正常工作。

月检查维护：

（1） 每月的现场维护应包括对在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况。

（2 ）在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

（3） 水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

（4）COD Cr 转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。

(5)每月完成一次COD仪的对比试验

（6） pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

（7）超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

（8）余氯检测进行定期效验和运维。

季度检查维护：

（1） 在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

（2 ）对于在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

检查维护记录要求：

运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好现场记录。

其他检查维护：

（1 ）保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等。

（2）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

（3）其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

4、服务响应时间：

（1）发现故障应及时维修恢复，有电话提报问题必须30分钟内到达现场，并于2小时内修复故障；（须有设备及配件做应急处理）

（2）核实若因设备问题无法确保数据上传率和准确性，与院方、生态环保局及时协商处理；

（3）及时上报各级环保部门要求的故障或问题说明；

（4）成交供应商建立各级环保部门所要求的齐全设备档案，对设备的检查、维护维修、问题处理、比对等工作，必须做好记录，做到可追踪查询。

（5）为确保数据的准确性， 成交供应商保证试剂充足，在线监测设备药剂由成交供应商免费自行配置，确保在线监测设备稳定正常运行。

（6）成交供应商定期对污水处理设备管理人员进行监测系统设备软件培训。

（7）成交供应商须配合采购人迎接各级相关环保部门的检查，对检查所提出的问题立即进行修改直至得到检查单位的认可。

  二、报价要求

1、所报价格应包括服务成本、设备药剂、检测试剂、日常维护、维修保养、更换部件（单价500元以内,含本数）、季度性比对监测、管理费、差旅运输、人工、培训、利润、税金等不可预见措施所有费用。且不得超过预算限价，否则报价无效。维护或维修所产生的零配件费用全部由投标人承担。
2、本项目采购人不组织答疑会和现场考察，由供应商自行根据谈判文件要求进行现场踏勘。供应商在报价时应结合本项目谈判文件、现场实际情况、国家相关规范及标准的各项要求进行报价，该报价视为包括完成本次项目所有工序工作内容的全部费用。
3、报价文件要求

3.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
3.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

3.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

3.4报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
三、商务要求

1、人员要求：

（1）成交供应商所派技术人员必须具有《自动监控仪器运行工》运营资格证。

（2）成交供应商所派技术人员必须具有环境污染治理设施运行人员考试合格证书。

2、服务保障：

（1）成交供应商在采购人所在地区行政范围内有固定经营场所或承诺成交后在当地建成固定办公服务场所；（提供产权证或租赁合同复印件或承诺函）

（2）响应时效：成交供应商承诺接到采购人通知后30分钟内到达采购人指定地点处理相关技术问题；（提供承诺函）

（3）成交供应商保证备品配件充足，提供运维期间免费更换常规（易损件）单品单价500元以内（包含本数）的配件清单。（响应供应商根据采购人所提供的污水在线监测设备配件免费更换清单免费提供更换，其余免费更换配件由响应供应商自行补充，在响应文件内体现）

	单价500元以内（包含本数）的配件清单

	序号
	名称
	型号
	备注

	1
	串口线
	DB9 转 5.0mm 端子头
	包含在投标总价之中

	2
	电源线
	IEC C7 220V-2 脚 线长 1.5m
	包含在投标总价之中

	3
	蠕动泵管
	兰格 16#(ID:3.2mm
OD:6.4mm,Length:15.0m)白色
	包含在投标总价之中

	4
	
	
	

	5
	开关电源
	ZE5-310-06A
	包含在投标总价之中

	6
	试剂仓及试剂瓶
	　
	包含在投标总价之中

	7
	计量管
	　
	包含在投标总价之中

	8
	PH和余氯试纸
	　
	包含在投标总价之中

	9
	单价500元内其他更换配件
	
	响应供应商自行补充，包含在投标总价之中


3、服务期验收考核

成交供应商严格按照合同和谈判文件、投标文件约定的要求和标准进行服务验收考核。（执行《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行与技术规范》HJ355-2019、《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号））

4、付款方式

服务费用按季度支付。成交供应商须在付费前开具正式税务发票原件并附上服务期间的周、月、季度的现场记录、配件更换时间和配件名称表以及第三方确认验收考核签字的资料（运行服务单位、运行运维单位及总务科人员）一并交采购人，采购人在接受成交供应商票据和相关验收考核资料的15日内将上季度服务费用以银行转账方式支付给成交供应商。(当季度实际的服务费用=年服务费/12-考核扣款)。

5、履约保证金

合同金额的5%，服务期满后且无服务质量问题无息退还。

6、服务期限

1、若采购人对成交供应商运维服务不满意， 经成交供应商改进后仍不能满足采购人服务需求，采购人有权单方面终止合同。

2、根据采购人汇总年度考核结果实行合同一年一签。(《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》财库[2014]37号)

四、其他要求

1、成交供应商运维人员在履约期内必须根据工作岗位职责进行运维工作，遵守采购人的规章制度，服从采购人的工作考核，达到采购人要求的运维标准。若采购人发现成交供应商未按采购文件相关规定要求进行运维服务导致采购人因水质排放不达标等原因受到相关检查部门处罚，采购人有权要求成交供应商进行赔偿并单方面解除合约。

2、供应商认为需要提供的文件和资料。

其它相关技术资料：以上技术资料均应有中文版本。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、报价供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的报价供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的报价供应商名单。

2、通过资格审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、报价供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的报价供应商分别进行谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到报价供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、报价供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的谈判方为第一成交候选供应商；当排名第一的供应商不能履约时，采购单位可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推。前三名均不能履约时，本次采购无效，重新采购。
第四章    报价人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2、法定代表人授权书原件，并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3、员工相关专业证书，技术人员《自动监控仪器运行工》运营资格证。

4、本地运维能力相关资质或承诺。（提供产权证或租赁合同复印件或承诺函）。

5、提供运维期间免费更换常规（易损件）单品单价500元以内（包含本数）的配件清单。（提供配件清单复印件）
6、报价供应商针对本项目提供的售后服务承诺函。

7、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；（格式自拟）。

8、出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其服务资格。（格式自拟）

9、报价供应商认为需要提供的其他相关资料。（格式自拟）

注：以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

1、 法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （报价供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市第一人民医院污水在线监测系统运维服务采购项目”项目谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：    年    月    日

2、 报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市第一人民医院污水在线监测系统运维服务采购项目”项目谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证高质量完成合同所列服务内容。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年  月  日

三、报价一览表

项目编号： 
	序号
	服务名称
	单位
	数量
	总价



	
	
	
	
	

	报价合计：                      大写：


注：1.报价应是最终总价，包括所有一切费用。 

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。
报价人名称：        （盖章）

     法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
投标日期：

4、 报价供应商基本情况表

	报价供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


报价供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                           报价日期:      年  月  日

五、供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: 

六、承诺函

广元市第一人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日    期：    年    月   日
七、本项目谈判文件第四章要求的其他相关材料

（格式自拟）



