广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：GY-072ZW-2022-05 

  采 购 人：广元市第一人民医院

2022年5月

第一章  磋商邀请

现拟对广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：GY-072ZW-2022-05
2.采购项目名称：广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目

3.采购人：广元市第一人民医院。

二、预算金额：29.00万元。
三、采购项目简介：
本项目为广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目。

（详见磋商文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在广元市第一人民医院官网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

7.2具有有效的安全生产许可证。

8.本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。（供应商需提供网页截图复印件并加盖鲜章）
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2022年5月 5 日自行在 广元市第一人民医院官网下载 获取。

八、递交响应文件截止时间：2022年5月 16 日15:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前30分钟内送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人概不接受。本次采购不接收邮寄的响应文件。
十、响应文件开启时间：2022年 5 月 16日15:00（北京时间）在磋商地点开启。

十一、磋商地点：广元市第一人民医院综合楼四楼一会议室。

十二、联系方式

采购人：广元市第一人民医院 

地  址：广元市利州区苴国路
联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508

监督电话: 0839-3314132
第二章  磋商须知

一、供应商须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请磋商的供应商数量和方式
	本次磋商邀请的供应商数量：不限制。

本次采购采取官网公告的方式邀请参加磋商的供应商。

	2
	采购预算
	采购预算：29万元。

超过采购预算的报价无效。

	3
	最高限价
	最高限价：29万元。

超过最高限价的报价无效。

	4
	联合体
	不允许联合体

	5
	低于成本价

不正当竞争预防措施
	1. 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	6


	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。



	7
	采购结果公告
	在广元市第一人民医院官网上采购结果公告栏中予以公告。

	8
	磋商保证金
	无

	9
	履约保证金
	无 

	10
	磋商文件咨询
	联系人：曹先生      联系电话：0839-3314508      

	11
	磋商过程、结果工作咨询
	联系人：曹先生      联系电话：0839-3314508      

	12
	成交通知书领取
	采购结果成交公告在广元市第一人民医院官网上发布后，请成交人授权代表凭有效身份证明前往广元市第一人民医院采购科领取成交通知书，逾期不领成交人自行承担相关不利后果。

	13
	供应商询问
	采购人负责答复。

	14
	供应商质疑
	对磋商文件技术参数、资质要求、磋商过程磋商结果的质疑由采购人负责答复； 

采购人联系人、联系电话：曹先生  0839-3314508

联系地址：广元市第一人民医院

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。

	15
	供应商投诉
	投诉受理科室：广元市第一人民医院纪委办公室。

联系人及联系电话：张老师  0839-3314132。

地址：广元市第一人民医院

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	16
	其他
	无


二、总  则

1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的项目采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是广元市第一人民医院。

3. 合格供应商

    合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。
4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商资格；评审得分相同的，由磋商小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。

6.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。

7.知识产权

7.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
7.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

三、磋商文件

8．磋商文件的构成

8.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

8.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现未按照磋商文件内容要求提供全部资料以及有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

9. 磋商文件的澄清和修改

9.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清或者修改。

9.2采购人对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以挂网形式将澄清或者修改的内容通知所有供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

9.3供应商认为采购人需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在提交首次响应文件截止之日起5日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

10.现场考察

供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

11.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

12.响应文件的语言

12.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

12.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

13．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

14. 报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

15.响应文件格式

15.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

16.响应文件的编制和签署

16.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

16.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

16.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

16.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

16.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

16.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

16.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，否则按无效响应文件处理。

16.8响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

16.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

17.响应文件的密封和标注

17.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

17.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

17.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人有权拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

18.响应文件的递交

18.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

18.2采购人将同通过资格审查的供应商进行磋商；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

18.3 报价表可在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

18.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

19.响应文件的修改和撤回

19.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

19.2 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

19.3供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

20.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

六、成交事项

21.确定成交供应商

21.1磋商小组确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

22.行贿犯罪档案查询

22.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5号）的要求，成交候选供应商及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由成交供应商承担赔偿责任。

23.成交结果

23.1采购人确定成交供应商后，将及时发出成交通知书并发布成交结果公告。

23.2成交供应商应当及时领取成交通知书。项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.成交通知书

24.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

24.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同转包

26.1本采购项目严禁成交供应商将采购合同转包。

26.2成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，采购人可单方面无条件解除合同并向成交供应商依法追究法律责任。

27.履约保证金

27.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

27.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

28.履行合同

28.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

29.验收

29.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。

29.2 验收结果合格的，成交供应商按程序办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，并根据履约情况报财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

30.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、磋商纪律要求

31.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、其  他

32.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

33.国家或行业主管部门对供应商和采购产品以及服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
34.本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

第三章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1.具有有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

2.具有有效的安全生产许可证。

（四）本项目不接受联合体投标。

第四章  供应商资格证明材料
一、供应商应提交的资格证明材料

1、符合《政府采购法》第二十二条规定条件的书面承诺；

2、法人或其他组织的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（三证合一只需提供营业执照副本复印件）；

3、法定代表人授权书（原件）（委托代理人参加投标活动的必须提供）；

4、法定代表人和授权代表身份证（复印件）（法定代表人参加投标活动的，仅需提供本人身份证复印件）；

5、有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书。（复印件）

6、有效的安全生产许可证。（复印件）

7、采购文件要求需要提供的相关材料。（格式自拟）

8、供应商认为需要提供的相关材料。（格式自拟）

注:

1、以上要求供应商提供的资格证明材料的必须加盖响应供应商印章（鲜章）。

2、若提供资料不实，则取消其成交资格。

第五章  采购项目基本情况、服务内容、服务要求以及商务要求
一、基本情况

（一）外科楼为烟台荏原空调设备公司制造的RCD系列直燃型（燃气）吸收式冷温机组2台，为外科楼病房盘管机提供冷温水达到制冷制热的双管制中央空调系统。该系统为中海油援建项目，已运行超过五年，设备完整性较好，内部系统性能需供应商自行现场勘查确认并提出维保方案。                             

（二）内科楼制冷为阿尔西公司提供的2台水冷式冷水机组，配套汉钟精机压缩机，制热为重庆智得提供的常压热水锅炉，该系统采用双管制为末端盘管提供冷热源，冷热水切换阀在冷水机组机房主管道上。该系统运行近十年，整个系统完整性较好，冷却塔为水流冲击驱动风机散热方式，内部系统性能需供应商自行现场确认并提出维保方案。                                                                            

（三）手术室最高等级为100级1间，其余12间均需达标1000级，净化系统采用2台新风和9台AHU空调柜机布置在外科楼屋面，1台AHU提供2到3个手术间的空气净化处理。AHU也采用双管制，冷热源采用德州亚太5台水冷双机头模块机组，模块机组采用邦普电脑控制器对5台模块机组进行启停控制精准实现冷热水到达设定温度；该水系统还供ICU盘管空调使用。整个AHU系统采用西门子PLC及软件平台实现自动对目标手术间温湿度控制，手术室有情报面板可以对温湿度进行设定。设备现状需供应商自行现场查看确认提出维保方案。

（四）零星分布的分体空调，主要为格力和美的两个厂家的柜式和挂式，分布在不同需要的科室，使用时间长短不齐。                                      

（五）内科2楼的消毒供应室采用1台AHU空调进行净化消毒处理，该空调采用3台模块机组方式为AHU提供冷热源，并对空调控制有独立控制器。

（六）综合楼中央空调系统主机运用是海尔变频多联机氟系统模块共计30台，室内末端设备共计80台。

（七）各设备电源箱柜清洁维保，保障电源对设备正常供电。。
二、服务内容

      （一）维保设备清单（包含但不仅限于以下数量）：

1、空调维保设备清单：

	序号
	维修项目
	数量
	单位
	备注

	1
	直燃式RCD吸收式温水机组
	2
	套
	青岛荏源

	2
	螺杆机组
	2
	套
	阿尔西

	3
	常压空调用热水锅炉
	2
	套
	重庆智得

	4
	冷却塔
	2
	套
	

	5
	中央空调循环水泵
	13
	台
	

	6
	新风机组
	37
	台
	

	7
	内外科末端风机盘管
	700
	台
	

	8
	手术室净化空调模块机组
	5
	台
	

	9
	手术室净化空调控制平台及11台控制柜
	1
	套
	

	10
	手术室净化空调机柜
	11
	台
	

	11
	手术室净化空调循环泵
	2
	台
	

	12
	消毒供应室净化空调模块机组
	3
	台
	

	13
	消毒供应室净化空调机柜
	1
	台
	

	14
	海尔变频多联

（外机系统）综合楼
	30
	台
	

	15
	海尔天花嵌入式内机  

（末端）综合楼
	80
	台
	

	16
	分体空调
	206
	台
	格力和美的


中央空调系统清洗清单：

	序号
	项   目
	类   别
	内容
	单位
	数量

	1
	主机设备清洗
	荏原直燃机组
	a. 除垢处理
	套
	2

	
	
	
	b. 缓蚀阻垢处理
	
	

	
	
	
	c. 预膜钝化处理
	
	

	
	
	
	d. 开端盖水侧铜管物理通炮
	
	

	
	
	螺杆机组
	a. 除垢处理
	套
	2

	
	
	
	b. 缓蚀阻垢处理
	
	

	
	
	
	c. 预膜钝化处理
	
	

	
	
	
	d. 开端盖水侧铜管物理通炮
	
	

	
	
	风冷模块机组
	a. 除垢处理
	台
	8

	
	
	
	b. 缓蚀阻垢处理
	
	

	
	
	
	c. 预膜钝化处理
	
	

	
	
	
	d. 翅片清洗
	
	

	
	
	变频多联主机
	外机表冷器清洗
	台
	30

	
	
	热水锅炉
	a. 除垢处理
	套
	2

	
	
	
	b. 缓蚀阻垢处理
	
	

	
	
	
	c. 预膜钝化处理
	
	

	2
	水处理
	冷冻水水处理
	a. 除垢处理
	套
	2

	
	
	
	b. 预膜钝化处理
	
	

	
	
	
	c. 缓蚀阻垢处理
	
	

	
	
	冷却水水处理
	a. 除垢处理
	套
	2

	
	
	
	b. 预膜钝化处理
	
	

	
	
	
	c. 缓蚀阻垢处理
	
	

	
	
	
	d. 杀菌灭藻处理
	
	

	3
	末端
	风机盘管
	a.风轮清洗
	台
	700

	
	
	
	b.蜗壳清洗
	
	

	
	
	
	c.翅片清洗
	
	

	
	
	
	d.接水盘清洗
	
	

	
	
	
	e.回风口、滤网清洗
	
	

	
	
	净化空调组合风柜
	a.风轮清洗
	组
	4

	
	
	
	b.蜗壳清洗
	
	

	
	
	
	c.翅片清洗
	
	

	
	
	
	d.接水盘清洗
	
	

	
	
	
	e.回风口、滤网清洗
	
	

	
	
	新风机
	a.风轮清洗
	台
	37

	
	
	
	b.蜗壳清洗
	
	

	
	
	
	c.风机箱内壁清洗
	
	

	
	
	天花机
	a.风轮清洗
	台
	80

	
	
	
	b.蜗壳清洗
	
	

	
	
	
	c.翅片清洗
	
	

	
	
	
	d.初效过滤器清洗
	
	

	
	
	
	e.中效袋清洗
	
	

	
	
	分体机
	a.风轮清洗
	台
	184

	
	
	
	b.外壳清洗
	
	

	
	
	
	c.翅片清洗
	
	

	
	
	
	d.过滤器清洗
	
	

	
	
	风管
	a.风管清洗
	㎡
	4700

	
	
	
	b.风管消毒
	
	

	4
	冷却塔
	m³/h冷却塔
	a.杀菌灭藻
	组
	2

	
	
	
	b.填料清洗
	
	

	
	
	
	c.粘泥剥离
	
	

	
	
	
	d.底座物理清洗
	
	

	
	
	
	e.消毒
	
	


3、手术室清洗消毒与保养清单：

	序号
	净化级别
	单位
	数量

	1
	特别洁净手术室（百级）
	间
	1

	2
	标准洁净手术室（千级）
	间
	2

	3
	一般洁净手术室（万级）
	间
	8

	4
	准洁净手术室（三十万级）
	间
	2


（注：手术室净化系统维保包括对风速、压差、尘埃粒子、噪声、洁净度指标的控制、调试、维护、保养与日常检测，含第三方年度检测费）
中央空调维保方案：中央空调系统维护保养内容

空调主机部分：

1.1检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常； 

1.2检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂； 

1.3检查压缩机运转电流是否正常； 

1.4检查压缩机运转声音是否正常； 

1.5检查压缩机的工作电压是否正常； 

1.6检查压缩机油位，颜色是否正常； 

1.7检查压缩机油压、油温是否正常； 

1.8检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况； 

1.9检查空调主机各接线端子有无松动； 

1.10检查水流量保护开关工作是否正常； 

1.11检查电脑板、感温探头 阻值是否正常； 

1.12检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

2、风系统的检查：

2.1检查风机盘管出风的风量是否正常； 

2.2检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘； 

2.3检查出风温度是否正常； 

2.4检查吊柜出风的风量是否正常； 

2.5检查吊柜回风的回风滤网是否聚积灰尘； 

2.6检查吊柜出风温度是否正常；

2.7检查新风机组出风的风量是否正常； 

2.8检查新风机组回风的回风滤网是否聚积灰尘； 

2.9检查新风机组出风温度是否正常；

3、水系统的检查：

3.1检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水； 

3.2检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网； 

3.3检查水系统中有无空气，是否需要排气； 

3.4检查回水、出水温度是否正常； 

3.5检查水泵声音、电流是否运转正常； 

3.6检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象； 

3.7检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

4、中央空调系统维护保养定期回访：

4.1向工程部工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好； 

4.2检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障；

5、中央空调检修内容：

5.1正常运转中的检修:

5.1.1查压缩机冷冻油的油压及油量； 

5.1.2系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理； 

5.1.3检查有无不正常的声响、震动及高温； 

5.1.4检查冷凝器及冷却器的温度、压力； 

5.1.5检查各种阀门是否正常； 

5.1.6检查冷水机出入水的温度及压力； 

5.1.7检查主电路上接线端子并压实； 

5.1.8检查电气控制部分； 

5.1.9检查机组润滑系统； 

5.1.10检查各仪表、控制器的工作状态； 

5.1.11保持设备处于清洁状态； 

5.2年度间停机后的检修:

5.2.1检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换； 

5.2.2检查及制冷设备安全保护装置整定值； 

5.2.3检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充；

5.2.4检查压缩机电机绝缘情况；

5.2.5查并收紧电路上的各电线接点；

5.2.6查电气控制部分；

5.2.7提供以上内容检查报告一份；

5.3末端的检修:

5.3.1空气处理机、风机盘管的检查。（一次） 

5.3.2空气处理机、风机盘管的保养。（一次） 

5.3.3检查、调整皮带，清洗表冷器，清洗过滤器）。（至少一次） 

5.4水系统检修工作内容:

5.4.1冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油 

5.4.2电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件 

5.4.3冷却塔一般保养性检修检修。 

5.4.4水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。
三、服务要求

（一）中央空调清洗： 

1、供应商维保须按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》《医院空气净化管理规范 WS/T368-2012》的规定对中央空调进行清洗。

2、中央空调主机集中清洗一次：通过物理或化学方法将主机内蒸发器、冷凝器、吸收器及换热器内铜管管壁产生水垢、锈垢去除，增加热交换效率；减少主机负荷，降低能源消耗；防止发生腐蚀，延长设备的使用寿命。

3、中央空调末端设备集中清洗一次：对末端设备及空气处理机的风机叶轮、蜗壳和马达、轴、翅片、过滤器、中效袋、送、回风口、过滤网等除尘清洗。清洗后，通风量增大、中央空调效果好、室内空气质量好、噪声减少、电费减少。

4、中央空调水集中处理一次：对中央空调水质进行恰当的水处理，可防止中央空调水系统结垢、腐蚀，杀菌灭藻，设备高效、经济、安全运行。节约大量能源，以及节约大量工业用水；延长管线和设备的使用寿命；达到改善风机盘管系统运行状况，创造稳定的舒适工作和生活环境，保证中央空调系统稳定经济的正常运行。

5、风管集中清洗一次：使用物理和化学的方法将风道中的的泥土、尘埃及病毒清洗干净，达到防止疾病传播、降低能耗，增加空调使用寿命。

6、冷却塔集中清洗一次：使用物理和化学的方法将冷却塔中的藻类、细菌和真菌去除，保持主机及系统的正常运行。

7、手术室清洗消毒与保养集中半年一次，共计两次：手术室净化系统维保包括对风速、压差、尘埃粒子、噪声、洁净度指标的控制、调试、维护、保养与日常检测，对末端的清洗和消毒，负责对高效、中效过滤器的更换。

（二）供应商应按照采购人要求提供分体空调移机服务。（材料如不在分体空调易损件表格内的另行支付）

（三）维修时间：空调常见小故障或更换零件，供应商必须在 2 小时内修复正常运行(有零配件的保证下)；超出常见小故障或更换零件，供应商必须在 4 小时内修复正常运行(有零配件的保证下)；需更换备件的大故障应在 24 小时内修复完成，超出 24 小时需提供书面说明。

（四）如遇特殊情况须按采购人工作安排进行相应的清洗消毒。

（五）供应商须设有常用零配件库，维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、设备及材料等库存半年以上用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。

（六）人员要求及配置：

 1、供应商所派人员均需具备有效的健康证。（供应商需提供拟派人员健康证复印件并加盖供应商鲜章，否则投标无效）
 2、供应商拟派项目负责人不得随意更换，确需更换的，须提前一个月向采购人提供更换项目负责人的书面资料，经采购人同意后方可更换。若未经采购人同意私自更换，采购人将拒绝支付项目服务总金额的10%款项。
四、商务要求

1.服务地点：广元市第一人民医院。 

2.服务期限：1年。

3.付款方式： 

3.1采购人根据每季度对供应商服务考核结果进行合同款项支付：采购人对供应商第一个季度考核合格后支付合同总金额的25%；采购人对供应商第二个季度考核合格后并收到由供应商提供的的清洗消毒检测合格报告（此报告由具有检测资质的第三方检测机构出具）后支付合同总金额的30%；采购人对供应商第三个季度考核合格后支付合同总金额的20%；采购人对供应商第四个季度考核合格后支付合同总金额的25%。

3.2采购人凭供应商发票及项目验收合格等相关材料进行资金支付。

4.验收方法： 

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。

5.响应时间：

5.1响应时间：供应商应有完善的 7×24 小时全天候技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，供应商应在接到通知后 1 小时内到达现场进行维修。

6.考核办法：

6.1考核方式：由采购人后勤部与使用科室共同对中央空调维保公司的服务范围、响应时间、维保质量、服务态度等按照考核方案（考核评分表）进行综合评议，对不符合标准和要求的提出警告、限期整改、处罚，取消维保资格等措施。考核周期每季度一次，考核实行 100 分制，综合得分 80 分及以上为合格，综合得分低于 80分为不合格，若供应商的服务经考核认定不合格且拒不整改的，采购人有权解除合同并不予支付服务款项。

考核评分表
	类别
	二级指标
	考核内容
	分值
	考核得分

	考


核


项


目
	服务范围及具体内容
(30 分）
	1、维保内容：中央空调系统、回风系统、层流洁净系统空
	30分
	

	
	
	调、给排水、强弱电、风机盘管、冷却塔、分体空调
	
	

	
	
	清洗维保。
	
	

	
	
	2、维保周期：每年两次停用空调期间，有计划启动集中维修、维保和清洗消毒工作，如遇特殊情况，视情况增加次数。
	
	

	
	
	清洗消毒完成后需提供第三方检测合格报告。
	
	

	
	
	3、日常检查：供应商须建立每日巡查制度，有完善的管理
	
	

	
	
	制度、管理构建、巡查记录、计划维修通知及协调，有完善
	
	

	
	
	的维修防护措施、问题追踪记录。
	
	

	
	
	每缺一项扣5分。
	
	

	
	响应时间
（10分）
	1、供应商应有完善的7*24小时全天候技术支持与服务体
	10分
	

	
	
	系，专人负责与采购人联系售后服务事宜。供应商应在接到
	
	

	
	
	通知后1小时内到达现场进行维修。
	
	

	
	
	2、空调常见小故障或更换零件，供应商必须在2小时内修复正常运行(有零配件的保证下)；超出常见小故障或更换零
	
	

	
	
	件，供应商必须在4小时内修复正常运行(有零配件的保证
	
	

	
	
	下)；需要更换备件的大故障应在24小时内修复完成，超出
	
	

	
	
	24小时需提供书面说明。
	
	

	
	
	每有一项不满足扣5分。
	
	

	
	维保质量
(50分)
	1、保障故障原因15天之内不重复出现，出现一次扣 5 分
	50分 
	

	
	
	2、需新采购的零配件，供应商单方面采购时间不得超过10天，超过10天需提供书面说明。
	
	

	
	
	3、每个维保年度结束后，使用科室对维保公司进行满意度
	
	

	
	
	打分，满意不扣分，不满意扣5分，严重不满意可提出申请
	
	

	
	
	不再续签维保合同。
	
	

	
	
	每有一次不合格扣5分。
	
	

	
	备件要求
（10分）
	1、供应商须设有常用零配件库，维修、维护保养所需的所
	10分
	

	
	
	有易损件、消耗件、设备及材料等库存半年以上用量，以便
	
	

	
	
	保证设备出现故障时能及时修复。
	
	

	
	
	每有一次不合格扣 2 分。
	
	


中央空调水系统、中央空调大多联和分体机空调易损配件免费更换清单 ：
	序号
	配件名称
	单位
	备 注

	中央空调水系统

	1
	主机油过滤器
	只
	

	2
	盘管传感器
	只
	

	3
	通用温控器
	只
	

	4
	品牌风机盘管电机
	台
	

	5
	普通通用水泵机械密封
	只
	5KW以内

	6
	水泵原厂机械密封
	只
	3 KW以内

	7
	主管道过滤器（不锈钢）
	只
	DN20-40

	8
	冷却塔风扇皮带
	根
	

	9
	控制柜空气开关
	只
	

	10
	控制柜热继电器
	只
	

	11
	DN25浮球阀（普通）
	只
	

	12
	主管道排气阀
	只
	

	13
	普通压力表
	只
	

	14
	压力表
	只
	

	15
	风柜过滤器
	只
	

	16
	DN100涡轮蝶阀（普通）
	只
	

	17
	DN100蜗轮蝶阀（河南高山）
	只
	

	18
	DN250蜗轮蝶阀（普通）
	只
	

	19
	主机端盖密封垫
	只
	

	20
	管道阀门密封垫
	只
	

	中央空调大多联

	21
	电子膨胀阀线圈
	圈
	

	22
	轴流风叶
	个
	

	23
	室温传感器组件
	套
	

	24
	管温传感器组件
	套
	

	25
	排气温度传感器部装件
	套
	

	26
	压缩机电加热带
	根
	

	27
	单通电磁阀
	个
	

	28
	电子膨胀阀
	个
	

	29
	大电感
	个
	

	30
	单相桥堆
	块
	

	31
	热敏电阻
	个
	

	32
	三相桥堆
	块
	

	33
	接触器
	个
	

	34
	变压器
	个
	

	35
	电子膨胀阀阀体
	个
	

	36
	压缩机电容
	个
	

	37
	整流桥堆
	块
	

	38
	四通阀线圈
	个
	

	39
	单通电磁阀线圈
	个
	

	40
	风轮组件
	套
	

	41
	外机异步电机
	台
	

	42
	排水泵
	台
	

	43
	显示控制盒部件
	套
	

	44
	风机组件
	套
	

	分体机空调易损件配件

	45
	轴流风叶
	套
	

	46
	室温传感器组件
	套
	

	47
	管温传感器组件
	套
	

	48
	四通阀组件1-2P
	套
	

	49
	四通阀组件3-5P
	套
	

	50
	室外主控板组件
	套
	

	51
	风机电机
	台
	

	52
	电容
	个
	

	53
	接触器
	个
	

	54
	变压器
	个
	

	55
	四通阀线圈
	圈
	

	56
	室内主控板组件
	套
	

	57
	1-1.5p空调铜管/米
	台
	5米以内

	58
	2-3p空调铜管/米
	台
	5米以内

	59
	5P空调铜管/米
	台
	4米以内


8.其他要求：
8.1供应商在项目服务期间需做好服务现场警示工作避免给医务人员和患者带来不便和造成安全隐患。服务期间因项目需要的相关水电接入需经采购人同意，不得随意私拉乱接水电。

8.2服务现场安全要求：服务现场配备安全责任人，全面负责本项目服务期间安全生产管理工作；对所属空调清洗消毒和维保服务人员进行安全交底；遵守采购人对于安全生产管理的各种制度规定，保证设备设施处于安全正常状态；供应商对项目服务过程中所产生的一切安全事故负全责并承担相应后果及赔偿。

8.3如因供应商工作人员在服务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

8.4供应商在空调清洗消毒和维保服务过程中因服务失当造成人为空调设备损坏，应根据损坏情况向采购人赔偿更换同等品牌材质的设备。

注意：本项目服务内容、服务要求以及商务要求均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

无。

注意：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

第七章  响应文件格式

    一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

    二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原意、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：         （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方参加                 （项目名称），（项目编号：           ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：    （单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

二、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日  期：    年     月    日

三、承诺函

广元市第一人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章： 

授权代表签字： 

供应商名称： （盖章）

日    期：    年   月   日
四、报价函

广元市第一人民医院：

1.我方全面研究了“            ”（项目名称），（项目编号：            ）的竞争性磋商文件决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为¥          万元（大写：              ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的资格性响应文件正本1份和副本 2份，其他响应文件正本1份和副本2份，用于磋商报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：     （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

五、报价表（第一轮）

项目名称：广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-05  

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目
	
	项
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总    价：         万元（人民币大写：          ）


注: 

报价应是最终用户验收合格后的总价。包括含所有人工费、耗材费、消毒药品、设备费和检测费、易损配件费用、分体空调移机费用。

供应商名称：    （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

六、二次报价表

项目名称：广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目

项目编号：GY-072ZW-2022-05

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目
	
	项
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总    价：         万元（人民币大写：          ）


备注:1.本表为各位潜在供应商的最终报价，故不能装订在磋商文件中。需资格性和符合性通过之后单独提交。

2.本表作为磋商时报价的依据。

供应商名称（单位公章）：    

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

七、中小企业声明函

 

　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

九、服务内容及要求应答表

项目名称：广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-05

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据磋商文件服务内容及要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、商务要求应答表

项目名称：广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目

项目编号：GY-072ZW-2022-05

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十一、供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

十二、报价产品技术参数表(适用货物类采购)

项目名称：

项目编号：

	序号
	包号
	货物（设备）名称
	采购文件要求
	报价产品技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十三、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：广元市第一人民医院空调清洗消毒和维保服务采购项目
项目编号：GY-072ZW-2022-05

	类别
	职务
	姓名
	职称
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目组团队人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

十四、磋商文件要求提供的其他相关证明材料以及承诺函

（格式自拟）

第八章  评审方法
1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）签署评审资料；

（六）向采购人、监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2.磋商程序

2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的实质性要求。变动内容须由采购人提出。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。   

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8本项目由磋商小组直接确定成交供应商。

2.9供应商澄清、说明

2.9.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.9.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.10终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：报价、服务要求、服务方案、设计水平、人员配备等。

3.2综合评分明细表

3.2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.2.2综合评分明细表

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说    明

	
	及权重
	
	
	

	1
	报价30%
	30分
	满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*30（保留两位小数）
	

	2
	服务方案和服务能力35%
	35分
	根据本项目的采购服务内容及要求，提供对本项目空调维保、清洗消毒的实施方案(①项目人员配置及分工、② 设备定期保养服务流程、③设备故障维修保养流程、④备品备件供应方案、⑤质量保障措施、⑥应急预案、⑦必要的设备配置、⑧服务总体流程、⑨执行标准、⑩后续服务等内容)进行综合评分：实施方案内容齐全，条理结构清晰，层次细化完善、准确响应项目要求得 35 分；①-⑥项每缺少一项内容或每有一项内容不满足要求的扣 4.5 分，⑦-⑩每缺少一项内容或每有一项内容不满足要求的扣2 分，扣完为止；
	

	
	
	
	
	

	3
	综合实力23%
	23分


	（1）拟投入本项目人员有项目组织架构，项目负责人不得随意更换。提供所有现场人员清单及分工明细表，人员齐备/分工合理的得3分；人员不齐备分工不合理的不得分；最高得3分。（需提供本单位为项目负责人和现场人员近一年内任意三个月的社保缴纳证明的复印件并加盖供应商鲜章，否则不予得分。）
（2）拟投入本项目服务人员具有制冷与空调作业、焊工作业、电工作业等相关专业证书的，有一证书得2分，最多得12分（需提供本单位为持证人员近一年内任意三个月的社保缴纳证明的复印件并加盖供应商鲜章，否则不予得分，以上人员不重复得分。）

（3）拟投入本项目现场清洗人员有省级环境科学学会颁发的《四川省公共场所集中空调通风系统法律法规及卫生知识培训合格证明》，每一证书得2分最高得6分。（需提供本单位为持证人员近一年内任意三个月的社保缴纳证明的复印件并加盖供应商鲜章，否则不予得分。）

（4）具有有效质量管理体系认证（认证内容含中央空调清洗消毒）的得2分。
	

	4
	业绩10%
	10分
	供应商提供2019年1月1日至今类似清洗、消毒、维保项目业绩，每提供一个得2分，最高10分。

注：提供合同复印件加盖公章，原件备查。（同业主多个合同只能算一个业绩）。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	响应文件的规范性2%
	2分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，确定成交候选人，出具磋商报告表。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购相关人员的请托。
PAGE  


