项目编号：GY-072BW-2025-01

- 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务

- 采购项目

- 竞争性谈判文件

采 购 人：广元市第一人民医院

2025年1月

- 谈判邀请

现拟对广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

- 项目编号：GY-072BW-2025-01

二、项目名称：广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

三、预算控制价：7万元

四、资金来源：自筹资金，已落实

五、项目清单

| 包号 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目 | 项 | 1 | 1年 |

备注：

1、供应商对本项目进行报价且不得超过预算限价，否则报价无效。

2、报价包含人工工资、社会保险、管理、利润、税金、工具、耗材、物料等一切费用。

六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：

1、供应商须在“社会消防技术服务信息系统”（简称“国家平台”）和“四川消防服务机构管理平台”（简称“四川平台”）登记备案；

2、本项目不接受联合体投标。

七、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件，不现场报名。

八、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间：2025年 1 月 10 日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

九、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼一会议室。

十、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(http://www.gy072.com/)上以公告形式发布。

十一、联系方式

采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路中段

联 系 人：曹先生

联系电话：0839-3314508

监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目服务内容及要求、商务要求和其他要求

- 基本情况

- 我院拟采购消防设施设备维护服务商对医院产权范围内现有约79150.42㎡消防设施、设备进行维护服务。

- 服务内容

- 1.供应商对采购人所属产权建筑物内、外的全部消防设施、设备、器材维护保养。具体包括：

- 1.1火灾自动报警系统：包括但不限于火灾自动报警控制器、烟感、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等各类报警装置及钮触发装置。

- 1.2消防联动控制系统：包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、正压送风装置、防火卷帘门、防火木门等系统。

- 1.3疏散指示、应急照明系统。

- 1.4消防栓系统：包括但不限于室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。

- 1.5自动喷水系统：包括但不限于湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等（含消防泵及泵房控制系统）。

- 1.6防排烟系统。

- 1.7消防通讯、应急广播系统。

- 1.8可燃气体探测及联动系统。

- 1.9七氟丙烷等气体灭火系统。

- 1.10其它消防设备、设施、器材。

- 1.11电气火灾监测系统。

- 1.12其它消防系统，包括但不限于以上种类。

- 2.设施设备的巡查、检查、测试：

- 2.1每月进行一次例行检查。

- 2.1.1供应商每月安排工作人员到采购人维保区域对火灾自动报警系统进行运行检查及系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

- 2.1.2确保稳压泵、增压泵等所有相关设备运作正常，各消防水箱功能正常。

- 2.1.3对消防系统末端试水及室内外消防栓进行抽查检查，确保室内外消防栓完好，消防水出水状况符合消防规定。

- 2.1.4对气体及手持灭火器进行检查维护，确保灭火器正常使用。

- 2.1.5发现消防系统隐患并在24小时内排除修复。重大隐患立即通报采购人管理人员并采取应急措施。

- 2.2在每月检查的基础上进行一次模拟火警，分区测试火灾自动报警系统的手动报警按钮、消火栓按钮、探测器及相关报警器动作情况，数量不少于总数的10%，一年内全面测试到位。

- 2.3每月一次对报警系统进行联动检查测试。

- 2.3.1火灾自动报警系统检查测试。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示等。

- 2.3.2对火灾系统控制器进行各种测试；

- 2.3.3检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

- 2.3.4报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

- 2.3.5水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

- 2.3.6对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换测试；

- 2.3.7对室内消火栓系统联动功能测试；

- 2.3.8事故广播系统联动功能测试。

- 2.4每月一次对消防水系统进行联动检查测试。

- 2.4.1在火灾自动报警控制主机手动盘上远程启动消防泵。

- 2.4.2测试顶层消防栓出水是否正常。

- 2.5消火栓灭火系统检查测试：

- 2.5.1对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

- 2.5.2检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

- 2.5.3启动主泵和备泵，检查控制功能、电机转向和水泵加压情况及信号是否正常；

- 2.5.4用消火栓按钮报警，检查报警控制器能否接收报警信息；

- 2.5.5用专用仪器测试消火栓管网水压。

- 2.6.消防自动喷淋系统：

- 2.6.1巡检供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、喷淋泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

- 2.6.2检查水池水位，若发现水位下降应及时处理；

- 2.6.3进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合工作要求，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号等；

- 2.6.4喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

- 2.6.5检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

- 2.7每月一次对应急照明和疏散指示系统检查测试：

- 2.7.1电源切换试验；

- 2.7.2外观完整。

- 2.8每月一次对备用电源系统检查：密切配合管理单位做好常规的检查维保工作。按要求做好与消防系统联动有关联的相关内容：

- 2.8.1检查备用电源电池是否符合相关规范标准；

- 2.8.2定时检查备用电源电池储存放电状况是否正常。

- 2.9每月进行防排烟手动启停测试。

- 3.同采购人每季度进行一次各系统的功能测试、保养。

- 3.1测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达100%。消防出水水量充裕，水压正常，水质良好。

- 3.2每季度对消防广播、消防对讲系统检查测试：

- 3.2.1对楼层进行语音播放：检查音源，监听现场广播音量是否符合要求；

- 3.2.2楼层与控制中心对讲：用消防电话拨打分机电话，检查通话功能，应清楚、无噪音；

- 3.2.3全部开启广播，检测功放负载能力；

- 3.2.4模拟火灾状态下进行紧急广播。

- 3.3每个季度对防排烟设备进行一次远程启停测试。

- 4.每年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：火灾自动报警系统、消防联动控制系统、疏散指示应急照明系统、消防栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、消防通讯、应急广播系统、可燃气体探测及联动系统、七氟丙烷等气体灭火系统、其它消防设备设施器材、电气火灾监测系统、其它消防系统，包括但不限于以上种类。

- 5.特殊（专项）检查。采购人重大活动及重大节假日（包括但不限于元旦、五一、国庆和春节）前一个星期内，对主要设备巡查一次，发现问题及时处理。

- 6.对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购人相关人员，同时采取应急措施。

- 7.其他相关消防系统设备维保内容。

- 服务要求

- 1.供应商应按消防安全管理规定和要求做好相应维保记录，定期不定期向采购人提供送达维保服务资料。维保服务材料包含但不仅限于月、季度、年度巡查、检查、检测记录，故障记录、维修记录等。

- 2.供应商接到采购人的故障通知书或电话通知时，立即派专业人员到达故障现场进行检查，一般故障应立即排除，重大故障应在24小时内修复。若超过2天尚无法修复故障时，需书面通知采购人并增加维保人员与采购人工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。

- 2.1供应商负责每件单价（含税）￥ 500.00 元（大写：伍佰元 ）以内（含￥500.00元）的消防设施、设备、器材的检修、维护、更换，所有费用包含在报价金额中。（供应商需针对本条款进行单独承诺并加盖供应商鲜章）

- 3.供应商指定专人对采购人的消防系统进行维护保养，指派的操作人员须佩戴供应商的上岗证，维修人员必须有专业的维修技术，有高度的责任感和认真负责的精神，对所承担的消防设施、设备、器材维修保养服务，做到精心维护、科学检修，使消防系统、设备灵敏、可靠，保证正常运行，一遇火警时能发挥应有的作用，否则由此造成的一切损失由供应商承担并赔偿。（供应商维保人员必须服从采购人管理部门保卫科的管理，遵守采购人的各项管理规定，接受采购人的维保期内的工作情况监督考核）

- 4.供应商对所承接的消防设施、设备、器材进行维修、保养，按规范要求每月10日前开展月检、每季度开展季检，合同期满前1个月开展年检工作，保证采购人消防设施始终处于正常运行状态，并做好巡检、检测登记，双方签字存档备案。

- 5.供应商必须24小时开通报修电话，并负责及时排除故障业务。在接到采购人消防设施、设备报修通知后，供应商技术人员必须在半小时内到达现场处理报修问题。

- 6.消防设施、设备若发生重大故障，必须进行较大的维修或更换部件，须及时以书面形式报采购人批准。

- 7.供应商严格按照规范执行日常维修、保养任务，火灾自动报警系统不得随意屏蔽报警点位。由于维修保养人员技术、操作等失误，造成消防设施、设备、器材的损坏，应承担全部责任，并及时恢复设施、设备、器材处于正常状态。

- 8.在采购人接受消防部门和上级领导检查工作时，供应商应主动参加，认真听取意见，对消防系统存在的问题按要求进行整改和完善。

- 9.协助采购人建立消防安全相关管理制度，指导消防监控人员及职工正确使用消防设备。

- 10.灭火器维修、充装期间应用储备的灭火器替换。

- 11.供应商负责采购人消防设施、器材的除锈、刷漆、保洁工作。

- 12.在采购人举办大型活动、法定节日（包括但不限于元旦、五一、十一和春节等）或应采购人要求，供应商须派专门的技术人员到现场值班，以确保消防安全。

- 13.本项目维保场所为人员密集场所，供应商需具有非住宅类消防维保类似业绩2个。（供应商需提供合同复印件并加盖供应商鲜章）

- 14.供应商需针对本项目提供消防维保实施方案，方案应包括：①日常维护方案；②系统巡检方案；③设施更换方案；④应急处置方案；⑤人员配置管理方案；⑥备案归档等。（供应商需针对本项目提供维保方案并加盖供应商鲜章）

- 人员要求

- 1.本项目维护建筑共计12栋，分为三组进行集中维保。第一组负责全科医师临床医生培训综合楼（包括地下停车场），老院区学生公寓楼、便民门诊楼 ；第二组负责门诊楼(包括地下停车场)、东西立体停车库及其门诊东、西辅楼和第二住院东、西辅楼；第三组负责第一住院大楼、第二住院大楼（包括地下停车场、放疗中心）以及采购人产权范围内的室内外消防设施、设备、器材。每组维保工作需要配置1名项目负责人、1名技术人员，三组共计6名，其中项目负责人需具有一级注册消防工程师资格 ，技术人员需具有四级消防维保技术资格，项目负责人必须每半月至少1次到现场监督指导工作，技术人员必须每周至少1次到现场巡检。（供应商需提供拟派本项目负责人和技术人员对应证书复印件并加盖供应商鲜章）

- 2.每月维保工作须在2个工作日内完成。

- 其他要求

- 1.供应商在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身或第三方的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任,采购人若对外承担责任可向供应商追偿；

- 2.供应商负责项目实施现场安全并承担项目实施期间一切安全责任；

- 3.供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见因素在内的所有为完成本项目所需的费用。供应商根据自身情况自行组织现场踏勘，费用自理。供应商不得因踏勘现场而使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。供应商应通过对现场及周围环境调查，充分了解项目位置、情况、本项目实际情况等与本次服务项目可能发生的一切费用等有关的全部情况，任何因忽视或误解项目情况而产生的后果自负。

六、服务考核办法

1.供应商以月为单位根据维保要求向采购人进行当月消防维保情况（包含要求的月、季、年、专项维保等）汇总报备，采购人根据每月维保实际对供应商进行月度考评，季度汇总考评情况。

2.供应商每月 25—30日须进行当月维保情况汇总报备。

3.供应商应根据采购人实际按建筑布局制作采购人所有建筑消防基本情况汇总表。

4.供应商应按国家有关规定按规范向采购人提供消防维保服务。

5.考评标准：

5.1每月消防维保考评由维保项目的维保完成情况（70分）、突发故障的处理情况（20分）、遵守各项管理规定情况（10分）三部分组成，总分 100分。

5.2根据考评细则90分及以上为合格，低于90分的每低一分相应扣除当月维保金1%，分值低于80分为不合格，每年度有3次不合格，采购人有权解除维保合同。

6.本项目维保记录参考范本及考评细则见附件。

七、商务要求

（一）服务期限及服务地点

1、服务期限：1年。

2、服务地点：广元市第一人民医院。

（二）付款方式

1、按月支付。采购方依据每月考核结果，向供应商支付维护保养服务费。（当月考核后如有扣减费用，在次月支付服务费时一并扣减）

2、供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（三）验收标准

1、验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 个工作日内组织验收。

2、验收：按国家有关规定以及采购人谈判文件的服务内容及要求、供应商的响应文件及承诺标准进行验收；双方如对服务内容及要求的约定标准有相互抵触或异议的事项，双方通过合同约定标准进行验收；其他未尽事宜采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）文件的规定进行验收。

3、本项目在验收合格签订结论为“验收合格”的验收报告前，一切风险由供应商承担，采购人不承担任何责任。

八、报价要求

1、报价包含人工工资、社会保险、管理、利润、税金、工具、耗材、物料等一切费用。

2、报价文件制作要求：

2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。

2.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

2.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、包号、供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、招标编号、包号、供应商名称、年月日。

2.5供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

3、低于成本价不正当竞争预防措施：

（1）在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。）

注意：本项目服务内容及要求、人员要求、商务要求和其他要求均为实质性条款，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1、供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

2、通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1、供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮谈判。

2、谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3、谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4、供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1、本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2、由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3、谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的,采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。

第四章    供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。(复印件盖鲜章)

2、法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件盖鲜章。（若法定代表人本人参加，则提供法定代表人身份证明原件及身份证复印件，格式自拟）

3、供应商在“社会消防技术服务信息系统”（简称“国家平台”）和“四川消防服务机构管理平台”（简称“四川平台”）登记备案证明材料。（提供证书复印件）

4、采购文件要求需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

5、供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

6、其他相关材料。（格式见第五章“供应商响应文件相关文书格式”）

注:

1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖供应商印章（鲜章）。

2、若提供资料不实，则取消其成交资格。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目”（项目编号: GY-072BW-2025-01）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

日    期：

二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目”项目谈判文件（项目编号GY-072BW-2025-01），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权              （姓名、职务）代表我方                           参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币             元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按质按量完成项目服务工作。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

三、报价一览表

项目名称: 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价包含人工工资、社会保险、管理、利润、税金、工具、耗材、物料等一切费用。

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

四、承诺函

广元市第一人民医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

五、供应商诚信情况承诺函

致广元市第一人民医院：

本单位XXXX（供应商名称）参加广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目（项目编号：GY-072BW-2025-01）的采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况做出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截至当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

六、服务内容及要求应答表

项目名称: 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件第二章中的服务内容及要求、人员要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

七、商务要求、其他要求应答表

项目名称: 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件第二章中的商务要求、其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

八、供应商基本情况表

项目名称: 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

九、本项目管理机构组成表

项目名称: 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 3 | 售后人员 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 注：1.供应商需根据本项目实施方案自行拟派相关工作人员。2.供应商需根据采购文件人员要求提供项目负责人和技术人员对应证书复印件并加盖供应商鲜章。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十、供应商类似项目业绩一览表

项目名称：广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 实施开始日期 | 验收日期 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商需提供合同复印件并加盖供应商鲜章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十一、二次报价表

项目名称: 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目

项目编号：GY-072BW-2025-01

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元市第一人民医院消防设施设备维护服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

说明：1.供应商可不在响应文件中填写并提供此表。此表为资格审查结束后，由供应商填写“二次报价”（表格由谈判小组提供），经供应商法定代表人或代理人签字后递交给采购人现场工作人员，由其收集齐后集中递交谈判小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性。

2.报价应是包括谈判文件规定的全部相应内容的报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

- 十二、其他相关材料

（格式自拟

附件：维保记录参考范本及考评细则

- 建筑消防设施联动检查记录

| 名称 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  | 层数 |  |  | 高度 |  |  |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 检查结果 |  | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防栓消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

2、建筑消防设施巡查记录

| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源工作状态 |  |  |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |  |
|  | 消防配电房、发电机房环境 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器外观 |  |  |  |
|  | 区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联运控制器外观和运行状况 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 手动报警按钮外观 |  |  |  |
|  | 火灾报警装置外观 |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池外观 |  |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识 |  |  |  |
|  | 管网控制阀门自闭状态 |  |  |  |
|  | 泵房工作环境 |  |  |  |
| 消火栓灭火系统 | 室内消火栓外观 |  |  |  |
|  | 室外火栓外观 |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头外观 |  |  |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器工作状态 |  |  |  |
|  | 储瓶间环境 |  |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |
|  | 紧急启/信按钮外观 |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |
|  | 喷嘴外观 |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |
| 烟排烟系统 | 挡烟垂壁外观 |  |  |  |
|  | 送风阀外观 |  |  |  |
|  | 送风机工作状态 |  |  |  |
|  | 排烟阀外观 |  |  |  |
|  | 电动排烟窗外观 |  |  |  |
|  | 自然排烟窗外观 |  |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |
| 应急照明 和疏散指示标志 | 应急灯外观 |  |  |  |
|  | 应急灯工作状态 |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |  |
| 应急广播 | 扬声器外观 |  |  |  |
|  | 扩音机工作状态 |  |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话外观 |  |  |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门外观 |  |  |  |
|  | 防火门启闭状况 |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |  |
| 消防电梯 | 紧急按钮外观 |  |  |  |
|  | 轿厢内电话外观 |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状态 |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |
|  | 设置位置完善 |  |  |  |
| 巡 查 人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监管科室负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注1：情况正常打：“√”，存在问题或故障的打“×”； 注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报（建筑消防设施故障处理记录） |  |  |  |  |

3、建筑消防设施单项检查记录

| 检查项目 |  |  |  | 检测内容 |  | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 供 电 设 备 | 消防配备 |  |  | 试验主、备电切换功能 |  |  |
|  | 自备发电机组 |  |  | 试验启动发电机组 |  |  |
|  | 储油设施 |  |  | 核对储油量 |  |  |
| 火 灾 报 警 系 统 | 火灾报警探测器 |  |  | 试验报警器（检查数量不少于总数的25％） |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  | 试验报警功能（检查数量不少于总数的25％） |  |  |
|  | 警报装置 |  |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 报警控制器 |  |  | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  | 试验联动控制和显示功能 |  |  |
| 消 防 供 水 设 施 | 消防水池 |  |  | 核对储水量 |  |  |
|  | 消防水箱 |  |  | 核对储水量 |  |  |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 |  |  | 试验启泵、停泵时的压力情况 |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  | 试验启泵和主、备切换功能 |  |  |
|  | 管道阀门 |  |  | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 |  |  | 试验屋顶消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 室外消火栓 |  |  | 试验室外消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 消防炮 |  |  | 试验消防炮出水 |  |  |
|  | 启泵按钮 |  |  | 试验远距离启泵功能（检查数量不少于总数的25％） |  |  |
| 自 动 喷 水 系 统 | 报警阀组 |  |  | 试验放水阀防水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 末端试水装置 |  |  | 试验末端防水及压力开关动作信号（检查数量不少于总数的25％） |  |  |
|  | 水流指示器 |  |  | 核对反馈信号 |  |  |
| 泡沫灭火系 统 | 泡沫储存罐 |  |  | 核对泡沫液有效期和储存量 |  |  |
|  | 泡沫栓 |  |  | 试验泡沫栓出水或出泡沫 |  |  |
| 气体灭火系 统 | 瓶组与储罐 |  |  | 核对灭火剂储存量 |  |  |
|  | 气体灭火控制设备 |  |  | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 |  |  |
| 机械加压送风系 统 | 风机 |  |  | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 送风口 |  |  | 核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟系 统 | 风机 |  |  | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 排烟机、电动排烟阀 |  |  | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 |  | 扩音器 |  | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  |  | 扬声器 |  | 测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  | 试验通话质量 |  |  |
| 防 火 分 隔 |  | 防火门 |  | 试验启闭功能 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 |  | 试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |
|  |  | 电动防火阀 |  | 试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  |  |  | 核对选型、压力和有效期（检查数量不少于总数的25％） |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| 监管科室负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

4、建筑消防设施故障处理记录

| 检查时间 | 检查人 签名 | 检查发现问题或故障 | 问题或故障处理结果 | 监管科室负责人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24h内解决；需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。

5、消防维保单位月考评细则

| 考核单位确认： 考核日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称类 别 | 考评项目 | 分值 | 考评标准 | 得分 | 注 |
| 一、月检、季度检、年检维保内容的完成情况 | 1.按要求完成月、季度、年度、专项等维保工作。 | 70 | 1.应按维保工作要求按时完成维保内容，不达标扣5～10分。 2．维保服务内容漏检一项扣2～10分 。 |  |  |
|  | 2.按要求高质量完成维保工作。 |  | 1．保障消防设施设备良好运行，因供应商人为原因（消极怠工、故意拖延、误操作等）造成设备故障的，由供应商承担责任，并扣2～5分。 2.保障消防设施设备外观完整，整洁干净，无锈蚀，不达标的扣1～2分。 3.消防设施设备老化、损坏等，由供应商评估维护或更换，报采购人备案，不达标的扣2～4分。 |  |  |
|  | 3.按时完成维修保养记录并报备。 |  | 1.按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作书面报告并签章，报告一式两份，采购人和供应商单位各一份，不达标扣2～5分。 2、按要求每次维修完毕和维保完毕向采购人提供送达有签章的维保服务资料，不达标扣2～5分。 3、按要求每次维修完毕和维保完毕填写《建筑设施消防巡查记录表》并签章，书面报采购人备案，不达标扣2～5分。 |  |  |
| 二、对消防突发故障的处理 | 1.接到报修电话，30分钟内到达现场进行维修并提出解决方案。 | 20 | 按照规定时间到达现场进行维修，不达标扣1～5分。 |  |  |
|  | 2.及时采取处置措施，做好消防安全防范，减少突发故障造成的损失。 |  | 1、未及时采取措施排除故障，导致消防安全事故发生和（或）造成采购人物资、财产损失的，由供应商应承担责任并扣5～10分。 2、因供应商维保人员误操作造成采购人损失的，由供应商承担责任并扣5～10分。 |  |  |
|  | 3.不能当日解决的故障，采取相应处置措施做好维修期间的安全防范，并在2日内恢复设备正常运行，超过2日的应书面通知采购人，并增加维保人员协同采购人做好安全防范。 |  | 1、及时采取措施在2日内做好采购人消防安全防范，恢复采购人故障消防设备正常运行，不达标的扣2～5分。 2、处置时间超过2日，供应商应书面通知采购人备案，不达标扣2～5分。 3、处置时间超过2日的，供应商应增加维保人员与采购人工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。不达标的扣5～10分。 |  |  |
| 三、遵守采购人各项管理规定情况 | 1.供应商消防维保人员应取得具备消防设施维护保养的相应资质、资格。 | 10 | 供应商使用无相应资质、资格的人员进行维保工作，每次扣5分。 |  |  |
|  | 2.进入采购人院区范围内应按要求着装。 |  | 不按要求着装的每次扣1分。 |  |  |
|  | 3. 遵守采购人出入管理规定。 |  | 不遵守出入管理规定，不服从指挥的每次扣1分。 |  |  |
|  | 4.维修、维保作业严格遵守采购人各科室（部门）管理制度。 |  | 维保作业时不遵守采购人各科室（部门）管理制度的每次扣2分。 |  |  |
|  | 5.维保人员不得泄露和探听与维保内容无关的任何信息。 |  | 维保人员超出工作范围做无关事项的每次扣1分，泄漏行业秘密的扣5分。 |  |  |
| 合计得分： |  |  | 考核结果： |  |  |
| 扣款金额： |  |  |  |  |  |
| 维保单位人员签名： 检查考核人员签名： |  |  |  |  |  |