
项目编号：GY-072XXK-2025-19
广元市第一人民医院

信息系统机房维保采购项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2026年1月

第一章  谈判邀请

广元市第一人民医院拟对信息系统机房维保采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。
一、项目编号：GY-072XXK-2025-19
二、项目名称：广元市第一人民医院信息系统机房维保采购项目
三、预算金额：28万元
四、资金来源：自筹资金，已落实。
五、项目清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	广元市第一人民医院信息系统机房维保采购项目
	项
	1


备注：

1.投标供应商须对项目清单内服务项目进行报价，报价不得超过预算单价，否则报价无效；
2.供应商报价包含人工费、实施费、税费、差旅费以及服务期内可能发生的各项费用等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：

供应商需具备三级以上的ITSS信息技术服务运行维护符合性证书或信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000）。
（三）本项目不接受联合体投标。
七、响应文件递交截止时间、谈判时间
1.本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

2.响应文件递交截止时间和谈判开始时间：2026年1月 14 日下午15:00（北京时间）。

3.响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的

响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(https://www.gys072.cn/)上以公告形式发布。
十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章 采购项目服务内容、服务要求等
一、维保服务内容

项目主要包含整体环境服务、电气系统、UPS系统、新风排烟系统、机房空调系统、KVM、环境动力监控系统、超融合集群和核心交换系统及备份系统等子项。

	1
	整体环境服务
	1.机房吊顶。
2.机房静电地板。
3.机房墙壁。
4.机房钢制防火门。
5.机房内线槽、桥架。
6.机房内灯具、插座。
7.机房内环境清洁。
	1
	项

	2
	电气系统
	市电ATS柜（定制）。
	1
	台

	
	
	UPS输入柜（定制）。
	1
	台

	
	
	UPS输出柜（定制）。
	1
	台

	
	
	空调输出柜（定制）。
	1
	台

	
	
	机房列头柜（定制）。
	1
	台

	
	
	电池开关柜-直流（定制）。
	1
	台

	
	
	PDU、工业连接器。
	1
	项

	
	
	照明开关箱。
	1
	项

	
	
	防雷接地。
	1
	项

	3
	UPS系统
	科华 模块化UPS主机。
	2
	台

	
	
	科华 UPS 电池组。
	1
	套

	4
	新风排烟系统
	1.天方吊卧式新风机。

2.电动防火调节阀。
3.新风管路。
4.新风风口。
5.密闭阀。
6.止回阀。
7.排烟风机。
8.电动排烟防火阀。
9.排烟风口。
10.排烟管路。
11.过滤网。
	1
	项

	5
	机房空调系统
	依米康 SCA201D精密空调。
	2
	台

	6
	KVM
	锐盾 KVM-1701AU。
	1
	项

	7
	环境动力监控系统
	安防设备海康半球摄像机。
	1
	项

	
	
	硬盘刻录机（含硬盘）。
	
	

	
	
	监控主机。
	
	

	
	
	温湿度采集终端。
	
	

	
	
	漏水监测终端。
	
	

	
	
	监控大屏幕。
	
	

	
	
	网络布线系统。
	
	

	
	
	环控系统。
	
	

	8
	超融合集群、核心交换系统及备份系统
	1.VMware数据中心超融合虚拟化云平台系统。
	1
	套

	
	
	2.科力锐和VERITAS容灾备份系统。
	1
	套

	
	
	3.华为网络核心交换机系统。
	2
	台

	
	
	4.DELL服务器，联想服务器，华为服务器，超聚变服务器等。
	40
	台

	
	
	5.华为存储，NetApp（联想）存储系统。
	1
	套


二、服务要求

	服务项
	服务要求

	整体环境服务
	1.一年4次整体环境清扫。

2.一年2次地板下除尘（3月、11月）。

3.全部装修部件不定期维修，更换备件（照明灯具、插座、线槽、吊顶等）。

4.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。

	电气系统
	1.检查设备是否存在漏电、氧化、电流电压过高或过低、谐波失控、接地不满足要求等现象，更换损坏部件。定期进行设备运行参数的匹配度检查，配合采购人合理分配电力系统。

2.定期检测设备绝缘，防雷接地系统，检查各个开关是否完好，检查配电柜周围环境排除隐患。

3.每年巡检12次。

4.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。

	UPS系统
	1.UPS定期检查运行参数。

2.定期检查蓄电池情况。

3.维修更换设备损坏部件。

4提供原厂保修服务。（提供原厂维保服务授权书）
5.一年12次巡检，2次蓄电池放电试验，1次UPS主机滤网更换。

6.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。

	新风排烟系统
	1.定期检查风机运行情况并记录各类元器件运行、老化情况。

2.维修更换设备、系统损坏部件。

3.一年12次巡检，4次更换过滤网。

4.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。

	机房空调系统
	1.定期检查空调运行情况，根据采购人实际机房使用实时调整运行参数。

2. 维修更换设备损坏部件，每年12次巡检，不少于2次更换过滤网，不少于1次加湿罐更换。
3.提供原厂保修服务。（提供原厂维保服务授权书）
4.全年不定期清洁室外机、抢险、维护服务，不低于4次。

5.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。

	KVM
	1.全年不定期抢险、维护服务。

2. 维修更换设备损坏部件。

3.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。

	环境动力监控系统
	1.专职人员7*24小时接收报警信息。

2.环控设备是否正常，并对损坏设备及时维修。

3.一年12次巡检。

4.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。 

	超融合集群、核心交换系统及备份系统
	1.专职人员7*24小时接收报警信息。
2.设备是否正常，并对损坏设备及时维修。

3.针对华为网络核心交换机S7706提供原厂保修服务。（提供原厂维保服务授权书）
4.日常运维服务，包括巡检服务：定期对虚拟化平台进行巡检（每月1次），关注虚拟化平台运行情况、日志记录，针对Cluster内的ESX/ESXi主机进行数据采集和系统评估，提供巡检报告。现场技术支持：当需要现场技术支持服务时，在接到通知后，运维服务工程师需在30分钟内到达客户现场进行技术支持。远程技术支持：运维服务工程师向采购人供7*24电话技术支持。重要时刻值守：运维服务工程师在系统测试、升级、迁移、试点上线、设备或机房搬迁、重大政治活动期间及其它特殊时期，根据采购人的需求，提供现场值守和技术支持服务。

5.服务器虚拟化平台漏洞补丁更新服务,当厂商发布漏洞补丁时，需要及时进行补丁更新，以获取更好的功能特性及稳定性。包括针对现有部署环境进行补丁更新前的准备工作，包括数据备份、补丁更新路线图确定、配置备份等；准备并建立补丁更新前的各项指标基线，包括：集群负载、网络吞吐、存储IO吞吐；规划设计虚拟化平台补丁更新方案，其中包括：平台补丁更新方法、补丁更新步骤、功能验证方法、回退策略等；设定好停机窗口，实施虚拟化平台补丁更新并验证升级后所有功能达到预期。

6.针对虚拟化数据中心进行健康检查，计算资源池相关的服务器、存储、SAN网络、以太网及业务系统性能测试，计算资源池相关的存储、服务器、SAN网络、以太网络及业务系统的架构梳理，采集虚拟化平台数据进行详细分析，并提出相对应的优化建议方案。根据VMware最佳实践实施优化服务工作和加固服务，在服务项目进行中对医院的运维成员进行现场培训传递知识和经验。本阶段涵盖虚拟化平台优化的服务包括分析计算资源池相关的存储阵列分配的LUN大小、路径等方面的健康状况与最佳配置的差异点，并实施优化工作；分析计算资源池相关的存储网络在存储虚拟化环境中经过的存储交换机、路径、ZONE配置等方面的健康状况与最佳配置的差异点，并实施优化工作；分析计算资源池相关的服务器BIOS、网卡配置、内存配置、物理置放、与网络及存储间距等方面的健康状况与最佳配置的差异点，并实施优化工作；分析计算资源池相关的以太网链路、VLAN标签、数据流量、负载均衡、链路捆绑、设备兼容性的健康状况与最佳配置的差异点，并实施优化工作；分析计算资源池服务器集群配置、HA配置、DRS配置、分布式交换机、标准交换机、功能区域配置等方面的健康状况与最佳配置的差异点，并实施优化工作；分析计算资源池运行的虚拟机在硬件资源配置、监听配置、网络配置、集群存放等方面的健康状况与最佳配置的差异点，并实施优化工作。

7.提供现有环境戴尔 R740、华为 RH5885V3、联想 X3850X6、华为RH2288 V3等服务器、NetApp FAS2720、华为OceanStor 5300 V3、华为OceanStor 2600 V3存储设备的保修服务。

8.一年12次巡检。

9.日常抢险、维护的时间要求：若出现故障，须在2小时内响应，4小时内到场，48小时内修复。 

	
	

	
	

	
	

	
	


第三章  报价、商务要求
一、报价要求

1.供应商报价包含人工费、实施费、税费、差旅费以及服务期内可能发生的各项费用等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
2.报价文件要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
2.2报价文件份数：正本 1份；副本2份；

2.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号、报价人名称、年月日；

2.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
二、商务要求

1.服务期限、服务地点
1.1服务期限：1年，（自合同签定当天起算）。采购人根据服务考核情况（详见附件），可按照《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37 号）规定实行合同一年一签，总服务期不超过三年。
1.2服务地点：广元市第一人民医院指定地点。

2.付款方式

2.1由广元市第一人民医院统一支付。服务费用半年支付一次，供应商须在每半年度底将正式税务发票原件等资料提交给采购人，采购人收到后在30日内根据项目考核情况将半年度项目服务费用以银行转账方式支付给供应商。

2.2半年度项目服务费用=成交金额/2-半年考核扣款。

2.3成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
3.服务考核办法

3.1每年考核两次，供应商无法提供符合要求的服务时，采购人有权单方面解除项目服务合同。

3.2若采购人对供应商的服务考核结果为不合格，经供应商改进后考核结果仍为不合格，采购人有权解除合同并不予支付相应的服务费。

3.3供应商未按照采购人要求完成项目服务内容的，每次500元；供应商服务人员违反保密制度，未经允许窃取、散播本院资料和患者个人信息，采购人有权单方面解除项目服务合同并并保留追究其法律责任的权利。

3.4服务期内若因供应商服务未达到约定标准或要求，给采购人造成任何损失（包括直接经济损失、为解决故障产生的额外费用等），采购人有权直接向其提出索赔。对于服务违约情节严重或索赔争议无法协商解决的，采购人保留依法追究其违约责任及提起诉讼的权利。
4.验收标准

成交供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、招标文件要求和投标文件及合同约定的内容进行验收。

5.其它要求

5.1供应商需提供在中国境内从2020年1月1日起至至今涉及机房建设或数据中心运维项目的业绩合同两份。（投标文件中提供完整的业绩合同并加盖投标人公章）

5.2供应商需在响应文件中提供完整巡检维护方案，方案需基本符合本项目特点和实际情况，内容详尽、涵盖全面、针对性强，每次巡检后提供巡检报告，并向采购人书面提供潜在风险意见书供采购人决策。（投标文件中提供承诺函及巡检维护方案并加盖投标人公章）

5.3供应商应针对本项目提供故障应急方案。故障应急方案内容详细合理且符合本项目实际情况，应急措施多样，具有较强针对性。（投标文件中提供承诺函及应急方案并加盖投标人公章）

5.4供应商应针对本项目提供关于培训内容、时间计划安排等的培训方案。培训方案完整全面，培训内容针对性强，基本满足采购人需求。（投标文件中提供承诺函及培训方案并加盖投标人公章）

5.5供应商需承诺提供本项目维保范围内的相关设备的备件库。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）

5.6供应商需为本项目提供1名客户服务经理负责日常服务的安排协调对接，以及≥1名服务工程师组成本项目的服务团队，客户经理和服务工程师不能兼任，服务工程师需提供工作日现场驻场服务，并负责具体维保服务的实施，供应商的服务团队应具备数据中心虚拟化的VMware VCP认证证书。（投标文件中提供承诺函、服务工程师认证证书及客户经理和所有服务工程师的社保证明并加盖投标人公章）
5.7供应商在投标时提供的原厂维保服务授权书需为针对该项目(含项目名称和采购人名称)的项目售后服务授权书，并提供原厂授权的官网查询链接及授权截图。
5.8保密服务承诺。供应商在提供服务过程中，获悉的一切资讯均需严格保密，不得自行使用或提供给他人使用，如有泄漏、擅自使用或允许他人使用造成损失的，须承担相应的责任。采购合同签订后，履约前与归口管理科室签订保密协议并提供服务工程师背景调查报告。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）
5.9若供应商在合同期内出现2次及以上不能按要求履约，采购人有权单方面解除合同。

5.10在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

6.维保服务考核表
维保服务考核表
	合同名称：
	合同编号：

	供应商名称：
	考核时间：

	考核内容
	合格
	不合格
	备注

	紧急问题处理时效和质量
	
	
	

	一般问题处理时效和质量
	
	
	

	售后工程师服务质量
	
	
	

	考核评价意见：

	

	考核科室签字：


三、其他要求
供应商在其工作范围内必须确保其各自独立准备的产品或服务在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其产品或服务中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交供应商所提供的全部产品或服务的使用权和受益权，并使用于本采购项目。
注意：本项目服务内容、服务要求，报价、商务要求等均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足3家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足3家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力     要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.提供投标供应商三级以上的ITSS信息技术服务运行维护符合性证书或信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000）复印件。
3.法定代表人授权书原件（格式见第六章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

4.提供投标供应商针对本项目的服务承诺原件（格式自拟）。
5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

6.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其谈判或成交资格。
7.供应商认为需求提交的其他资料。
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                 （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072XXK-2025-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072XXK-2025-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                （姓名、职务）代表我方            （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证项目实施。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072XXK-2025-XX
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	报价金额
（万元）

	1
	广元市第一人民医院

信息系统机房维保采购项目
	项
	1
	

	报价（万元）：          大写：


1.供应商报价包含人工费、实施费、税费、差旅费以及服务期内可能发生的各项费用等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

投标供应商名称：        （盖章）

    法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：年  月  日

四、服务内容、服务要求应答表
	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的项目简介及服务内容、服务要求等列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、商务及其它要求应答表
	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的商务要求及其他要求据实填写列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  

