
项目编号：GY-072ZWK-2026-04
广元市第一人民医院空调净化

系统过滤器采购及安装项目
竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2026年8月

第一章  谈判邀请

广元市第一人民医院拟对空调净化系统过滤器采购及安装项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。
一、项目编号：GY-072ZWK-2026-04
二、项目名称：广元市第一人民医院污水监测服务项目
三、预算金额：5.6万元
四、资金来源：自筹资金，已落实。
五、货物清单

	基本信息

	序号
	位置
	类别
	规格（mm）
	效率级别
	类型
	数量
	单位

	1
	门诊五楼楼顶机组
	初效
	390*594*46
	G4
	板式
	3
	个

	2
	
	
	390*390*46
	G4
	板式
	3
	个

	3
	
	
	290*594*46
	G4
	板式
	1
	个

	4
	
	
	290*390*46
	G4
	板式
	1
	个

	5
	
	中效
	390*594*21*381*6
	F8
	袋式
	2
	个

	6
	
	
	390*390*21*381*4
	F8
	袋式
	6
	个

	7
	
	
	290*594*21*381*6
	F8
	袋式
	1
	个

	8
	
	
	390*594*21*381*8
	F8
	袋式
	1
	个

	9
	
	
	290*390*21*381*4
	F8
	袋式
	4
	个

	10
	
	亚高效
	305*508*292
	H10
	板式
	2
	个

	11
	
	
	305*406*292
	H10
	板式
	6
	个

	12
	
	
	305*610*292
	H10
	板式
	2
	个

	13
	一住复合手术室
	初效
	493*595*46
	G4
	板式
	2
	个

	14
	
	
	595*595*46
	G4
	板式
	2
	个

	15
	
	
	290*595*46
	G4
	板式
	3
	个

	16
	
	中效
	592*592*381
	F8
	袋式
	2
	个

	17
	
	
	490*592*382
	F8
	袋式
	2
	个

	18
	
	
	287*592*381
	F8
	袋式
	3
	个

	19
	
	高效
	910*610*70
	H14
	板式
	6
	个

	20
	
	
	610*610*70
	H14
	板式
	2
	个

	21
	
	
	484*484*70
	H14
	板式
	2
	个

	22
	
	
	630*630*70
	H13
	板式
	1
	个

	23
	
	
	320*320*70
	H13
	板式
	4
	个

	24
	二住手术室
	初效
	660*410*46
	G4
	板式
	24
	个

	25
	
	
	410*335*46
	G4
	板式
	12
	个

	26
	
	
	510*335*46
	G4
	板式
	4
	个

	27
	
	中效
	660*410*500*6p*20
	F8
	袋式
	24
	个

	28
	
	
	410*335*500*4p*20
	F8
	袋式
	12
	个

	29
	
	
	510*335*500*6p*21
	F8
	袋式
	4
	个

	30
	
	高效
	915*305*70
	H13
	板式
	40
	个

	31
	
	
	915*500*70
	H13
	板式
	8
	个

	32
	
	
	915*610*70
	H13
	板式
	26
	个

	33
	
	
	500*500*70
	H13
	板式
	4
	个

	34
	
	
	508*305*70
	H13
	板式
	20
	个

	35
	
	
	485*485*220
	H13
	板式
	7
	个

	36
	
	
	915*805*70
	H14
	板式
	4
	个

	37
	
	
	806*520*70
	H14
	板式
	2
	个

	38
	核磁共振区
	初效
	790*420*40
	G4
	板式
	3
	个

	39
	
	
	695*800*40
	G4
	板式
	4
	个

	40
	门诊检验科
	高效
	484*484*220
	H13
	板式
	4
	个

	41
	
	
	320*320*220
	H13
	板式
	6
	个

	42
	营养科
	初效
	490*592*46
	G4
	板式
	1
	个

	43
	
	高效
	320*320*90
	H14
	板式
	4
	个

	44
	
	
	480*480*90
	H14
	板式
	1
	个

	45
	总计
	275
	个


备注：

1.投标供应商须对项目货物清单内所有货物进行报价，总报价不得超过预算总价，否则报价无效；
2.供应商报价包含商品（货物）到达采购人（含旧物拆除、新货的安装以及安装后的检测）的一切费用，包括但不限于商品购置费、运输费、装卸费、保险费、税费、检测费等所有可预计和不可预计费用在内。
六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：无。
（三）本项目不接受联合体投标。
七、响应文件递交截止时间、谈判时间
1.本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

2.响应文件递交截止时间和谈判开始时间：2026年8月  11  日下午15:00（北京时间）。

3.响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的

响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。

九、本谈判邀请在广元市第一人民医院官网(https://www.gys072.cn/)上以公告形式发布。
十、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师

联系电话：0839-3314508
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章  采购项目技术要求等

一、货物技术参数要求

	序号
	类型
	技术参数要求

	1
	初效过滤器

	1.效率级别：满足符合GB/T 14295-2019规范初效过滤效率等级要求；
2.阻力参数：额定风量（迎面风速 2.5m/s）下初始阻力要≤50pa；
3.滤材材质：优质无纺棉滤材，透气性好、容尘量大、不易变形；
4.过滤性能：针对≥5μm大气尘颗粒物，计数过滤效率70%-90%；
5.铝合金边框，型材厚度≥1.1mm，结构坚固，不易变形、耐腐蚀；
6.密封性能：滤材与外框贴合紧密、无空洞、无间隙，并且在外力作用下滤材与外框之间也不泄漏。（供应商响应文件中需单独提供承诺函，格式自拟，并加盖报价供应商公章。）（标注承诺函所在页码）

	2
	中效过滤器

	1.效率级别：满足符合GB/T 14295-2019规范中效过滤效率等级要求；
2.阻力参数：额定风量（截面风速2m/s）下初始阻力要≤100pa；
3.滤材材质：优质无纺棉滤材，过滤均匀、阻力稳定；
4.过滤性能：过滤1-5μm大气尘颗粒物，计数过滤效率≥85%；
5.铝合金边框，型材厚度≥1.1mm，内置镀锌铁丝支架，可完全挤紧固定滤材，防止滤材松动、塌陷、移位；
6.密封性能：滤材与外框无缝贴合，常态及外力作用下无漏风、无粉尘泄漏。（供应商响应文件中需单独提供承诺函，格式自拟，并加盖报价供应商公章。）（标注承诺函所在页码）

	3
	亚高效过滤器

	1.效率级别：满足符合GB/T 14295-2019规范亚高效过滤效率等级要求；
2.阻力参数：额定风量（截面风速 0.45m/s）下初始阻力要≤160pa；
3.滤材材质：超细玻纤滤材或高品质熔喷复合过滤材料，过滤精度高、效率稳定；
4.过滤性能：过滤0.3μm关键粒径颗粒物，大气尘计数过滤效率95%-99%；
5.外框材质：铝合金边框，型材实测厚度 ≥1.5mm，强度高、不易形变；
6.防护结构：进风面、出风面均配置菱形喷塑防护网，防护网厚度1.2mm，表面防腐喷塑处理，防磕碰、防滤材破损；
7.密封配置：设备装配端面标配整体密封胶条，无拼接缝隙，产品安装后完全密封，杜绝边缘漏风；
8.整体性能：滤材与外框永久贴合紧密，常态及外力扰动下无间隙、无粉尘泄漏。（供应商响应文件中需单独提供承诺函，格式自拟，并加盖报价供应商公章。）（标注承诺函所在页码）

	4
	高效过滤器

	1.效率级别：满足符合GB/T 13554-2020规范高效过滤效率等级要求；
2.阻力参数：额定风量（截面风速 0.45m/s）下初始阻力要≤250pa；
3.滤材材质：超细玻纤滤材或高精度熔喷复合材料，过滤精度高、阻力均匀、性能稳定；
4.过滤性能：过滤0.3-0.5μm关键粒径颗粒物，MPPS计数过滤效率 ≥99.99%；
5.外框材质：铝合金边框，型材实测厚度 ≥1.5mm，结构稳固、防腐耐用；
6.防护结构：进风、出风双面配置1.2mm厚菱形喷塑防护网，防护网平整牢固、防腐抗损；
7.密封配置：装配面整体密封条密封，无断点、无空隙，产品密封性能达标；
8.结构密封性：滤材与外框一体化贴合，无松动、无间隙，外力作用下无漏风、无粉尘泄漏。（供应商响应文件中需单独提供承诺函，格式自拟，并加盖报价供应商公章。）（标注承诺函所在页码）


第三章  报价、商务要求等
一、报价要求

1.供应商报价包含商品（货物）到达采购人（含旧物拆除、新货的安装以及安装后的检测）的一切费用，包括但不限于商品购置费、运输费、装卸费、保险费、税费、检测费等所有可预计和不可预计费用在内。

2.报价文件要求：
2.1报价文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章；
2.2报价文件份数：正本 1份；副本2份；

2.3报价文件封面的标注：

报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样；

2.4报价文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号、报价人名称、年月日；

2.5报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

3.低于成本价不正当竞争预防措施

3.1在谈判过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物或工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）

3.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

3.3供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

商务要求

1.安装地点：广元市第一人民医院

2.安装要求

2.1供应商在签订合同之日起10天内完成空调净化系统过滤器更换工作。

2.2供应商提供货物的质量标准符合国家、行业现行标准。所有货物为正规厂家出产的、全新的、未使用过的合格品，并保证提供清单内设备的规格尺寸与原有设备的完全相匹配。

2.3交货时供应商需提供货物的全套资料(每套货物一份),包括但不限于下述文件：合格证、检测报告（由第三方机构出具CMA标识的产品型式检验报告，含型号、额定风量、过滤等级、过滤性能等参数）以及项目需求中要求提交的资料。
2.4供应商负责货物的安装和调试直至采购人能够正常使用。

2.5供应商需配备专业人员，按照相关技术规范和要求对空调净化系统过滤器进行更换，更换过程附水印照片佐证，标记新换过滤器及型号的所在使用位置并建立台账，更换后的旧过滤器也需要建立台账等相关资料确保账物相符，经采购人现场负责人签字确认，全部更换完成后所有资料装订成册并交采购人验收使用。

2.6供应商安装调试并试运行后，对手术室和复合手术室区域环境进行检测，需提供具备资质的第三方检测机构出具带CMA标识的纸质报告或扫描件，用于院感核查。若因供应商原因导致检测结果不合格的，由供应商更换，直至检测合格为止。（检测费用包含在报价总价中）

2.7全部更换完成后在质保期内每季度对空调净化系统过滤器进行巡检，做好巡检记录备查（含检查巡检记录、台账、巡检视频或相片资料）。

2.8质保期内供应商负责对空调净化系统过滤器故障进行更换维修，费用由供应商自理(自然灾害和人为损坏除外)。（备注：如遇设备损坏，供应商应在第一时间汇报采购人现场代表并说明具体维修时间，维修时间不能超过24小时，如特殊情况需延期维修的，需书面报告采购人，经采购人确认后可延期。）

2.9在质保期内，供应商应成立应急抢险队伍，在设备出现故障或采购人通知后2小时内到达现场处置问题。

2.10供应商必须按照相关安全规范进行操作，供应商在所有作业时发生的安全事故、停工、返工、材料、器材损失等均由供应商自行负责。供应商对本项目生产、运输、安装等过程中所产生的一切安全事故负全责并承担相应后果及赔偿。
3.付款方式

3.1设备经安装验收合格后，采购人凭供应商发票首付货款的60%，设备运行六个月后无故障付款30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

3.2成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
4.货物质保期

1.保修期:一年质保上门服务，自货物验收合格后算起。

2.质保期内：因货物质量问题导致货物无法正常使用，供应商需进行维修或更换直至采购人正常使用，不得收取任何费用。

5.验收：

5.1验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 个工作日内组织验收。（采购人组织相关科室完成验收）

5.2供应商与采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

5.3供应商所供货物在验收合格签订结论为“验收合格”的验收报告前，一切风险由供应商承担，对未通过验收的货物的安全（损坏、丢失等）采购人不负任何责任。
注意：本项目第二章、第三章内容均为实质性要求，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

第四章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足3家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足3家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力     要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第六章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.投标供应商提供针对本项目的服务承诺原件（格式自拟）。

4.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

5.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其谈判或成交资格。
6.供应商认为需求提交的其他资料。（格式自拟）
以上要求报价人提供的资格证明文件复印件的必须加盖报价人印章（鲜章）。
第六章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                 （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072ZWK-2026-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072ZWK-2026-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                （姓名、职务）代表我方            （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证项目实施。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目编号：GY-072ZWK-2026-XX
	序号
	位置
	类别
	规格
	效率级别
	类型
	数量
	单位
	生产厂家及品牌
	单价（元）
	总价（元）

	1
	门诊五楼楼顶机组
	初效
	390*594*46
	G4
	板式
	3
	个
	
	
	

	2
	
	
	390*390*46
	G4
	板式
	3
	个
	
	
	

	3
	
	
	290*594*46
	G4
	板式
	1
	个
	
	
	

	4
	
	
	290*390*46
	G4
	板式
	1
	个
	
	
	

	5
	
	中效
	390*594*21*381*6
	F8
	袋式
	2
	个
	
	
	

	6
	
	
	390*390*21*381*4
	F8
	袋式
	6
	个
	
	
	

	7
	
	
	290*594*21*381*6
	F8
	袋式
	1
	个
	
	
	

	8
	
	
	390*594*21*381*8
	F8
	袋式
	1
	个
	
	
	

	9
	
	
	290*390*21*381*4
	F8
	袋式
	4
	个
	
	
	

	10
	
	亚高效
	305*508*292
	H10
	板式
	2
	个
	
	
	

	11
	
	
	305*406*292
	H10
	板式
	6
	个
	
	
	

	12
	
	
	305*610*292
	H10
	板式
	2
	个
	
	
	

	13
	一住复合手术室
	初效
	493*595*46
	G4
	板式
	2
	个
	
	
	

	14
	
	
	595*595*46
	G4
	板式
	2
	个
	
	
	

	15
	
	
	290*595*46
	G4
	板式
	3
	个
	
	
	

	16
	
	中效
	592*592*381
	F8
	袋式
	2
	个
	
	
	

	17
	
	
	490*592*382
	F8
	袋式
	2
	个
	
	
	

	18
	
	
	287*592*381
	F8
	袋式
	3
	个
	
	
	

	19
	
	高效
	910*610*70
	H14
	板式
	6
	个
	
	
	

	20
	
	
	610*610*70
	H14
	板式
	2
	个
	
	
	

	21
	
	
	484*484*70
	H14
	板式
	2
	个
	
	
	

	22
	
	
	630*630*70
	H13
	板式
	1
	个
	
	
	

	23
	
	
	320*320*70
	H13
	板式
	4
	个
	
	
	

	24
	二住手术室
	初效
	660*410*46
	G4
	板式
	24
	个
	
	
	

	25
	
	
	410*335*46
	G4
	板式
	12
	个
	
	
	

	26
	
	
	510*335*46
	G4
	板式
	4
	个
	
	
	

	27
	
	中效
	660*410*500*6p*20
	F8
	袋式
	24
	个
	
	
	

	28
	
	
	410*335*500*4p*20
	F8
	袋式
	12
	个
	
	
	

	29
	
	
	510*335*500*6p*21
	F8
	袋式
	4
	个
	
	
	

	30
	
	高效
	915*305*70
	H13
	板式
	40
	个
	
	
	

	31
	
	
	915*500*70
	H13
	板式
	8
	个
	
	
	

	32
	
	
	915*610*70
	H13
	板式
	26
	个
	
	
	

	33
	
	
	500*500*70
	H13
	板式
	4
	个
	
	
	

	34
	
	
	508*305*70
	H13
	板式
	20
	个
	
	
	

	35
	
	
	485*485*220
	H13
	板式
	7
	个
	
	
	

	36
	
	
	915*805*70
	H14
	板式
	4
	个
	
	
	

	37
	
	
	806*520*70
	H14
	板式
	2
	个
	
	
	

	38
	核磁共振区
	初效
	790*420*40
	G4
	板式
	3
	个
	
	
	

	39
	
	
	695*800*40
	G4
	板式
	4
	个
	
	
	

	40
	门诊检验科
	高效
	484*484*220
	H13
	板式
	4
	个
	
	
	

	41
	
	
	320*320*220
	H13
	板式
	6
	个
	
	
	

	42
	营养科
	初效
	490*592*46
	G4
	板式
	1
	个
	
	
	

	43
	
	高效
	320*320*90
	H14
	板式
	4
	个
	
	
	

	44
	
	
	480*480*90
	H14
	板式
	1
	个
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


1.供应商报价包含商品（货物）到达采购人（含旧物拆除、新货的安装以及安装后的检测）的一切费用，包括但不限于商品购置费、运输费、装卸费、保险费、税费、检测费等所有可预计和不可预计费用在内。

    2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖报价人印章。

投标供应商名称：        （盖章）

    法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
报价日期：年  月  日

四、采购项目技术要求等应答表
	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的项目简介及服务内容、服务要求等列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、报价、商务要求等应答表
	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的商务要求及其他要求据实填写列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
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